防水工程

设计原则

在进行综合管廊结构防水设计时，严格按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）标准设计，防水设防等级为二级。

在防水设防等级为二级的情况下，综合管廊主体不允许漏水，结构表面可有少量湿渍，总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000；任意100m2防水面上的湿渍不超过3处，单个湿渍的最大面积不应大于0.2m2。平均渗水量不大于0.05L/(m2.d)，任意100m2防水面积上的渗水量不大于0.15L/(m2.d)。

综合管廊防水的设计和施工总体原则是“以防为主，防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”。综合管廊结构防水以混凝土自防水为主，防水卷材为辅，对变形缝、施工缝特殊部位采用多道防线处理的全封闭密闭防水。

防水设计

1、主体结构防水

管廊主体结构混凝土强度等级C35、抗渗等级为P6（埋深＜10m）或P8（10m≤埋深＜20m）。

防水混凝土可通过调整配合比，或掺加外加剂、掺合料等措施配置而成。防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高一级（0.2MPa）。

2、外包式防水卷材：采用4.0厚SBS改性沥青防水卷材对主体结构外圈迎土面进行满包防水处理。顶板混凝土达到设计强度后应尽快施作防水层，并及时回填，切勿长期暴晒，引发温差裂缝和防止防水层老化。

因目前景观设计方案尚未确定，待设计方案稳定后，再确定管廊顶板耐根穿刺防水卷材具体布置范围。

3、变形缝防水：变形缝的防水处理采用外贴式和中埋式止水带双重防水设计，每道止水带均独立成环状封闭。

4、施工缝防水：外墙纵向施工缝设置中埋式镀锌钢板止水带、遇水膨胀止水条，并在混凝土接触面涂刷界面剂，增强界面密封，减少开裂。

5、穿墙管防水：结构变形或管道伸缩量较小时，采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法，主管应加焊止水环等措施；结构变形或管道伸缩量较大时，采用套管式防水法，套管加焊止水环。在管道穿过防水卷材时，用防水卷材进行包裹环绕加固。

6、对于电力电信管线穿墙处，采用预埋专用防水组件进行止水。

7、综合管廊的外侧壁板施工采用带止水环片的对拉螺栓。

8、外露盖板缝隙均采用高模量聚氨脂密封胶嵌缝。

防水卷材要求及敷设要求；

1、防水板基面处理要求：基层表面应平整、洁净、无疏松、空鼓、无裂缝。

2、对穿出基层的金属构件，应切除并用砂浆抹平，不能切除的金属构件，必须采用喷砼或砂浆将其覆盖，其圆弧半径R大于200mm。

3、基层面阴、阳角和棱角位置需用砂浆抹成圆弧，圆弧半径100mm。

4、基层表面只允许有少量偶见湿渍，并不得有滴水、漏水、淌水、线流或泥沙流出。敷设前应认真清扫基层上的所有杂物。

5、底板防水卷材施工采用空铺法。

6、SBS改性沥青防水卷材物理性能满足下表要求：

聚硫氨酯密封胶

1、聚硫氨酯密封胶的物理力学性能应满足国家标准的要求。

2、填筑密封胶的凹槽，可采用小木条固定于模板上，两侧混凝土浇筑完成后拉出，形成凹槽。不得将嵌缝板全断面浇筑在砼内后再剔凿出凹槽。

3、填筑密封胶前，应对接缝处有欠缺的混凝土进行修补。填嵌密封胶时，必须保证缝内混凝土干净、干燥。变形缝两侧的混凝土及修补的混凝土应加强养护，养护期不少于28d。

4、密封胶与泡沫塑料板之间应采取隔离措施（可用牛皮纸隔离）。为保证密封胶与其两侧混凝土应有良好接，可用砂轮或钢丝刷擦的粘磨与聚硫氨酯密封胶接触的混凝土基层，使其露出 新鲜结构面。

5、聚硫氨酯密封胶施工时，应采用有效措施保证缝内密封胶填塞密实。

6、在适用期（2~6小时）内，应检查密封胶施工质量，发现气泡应立即修补。

7、施工后在表干时间内应避免雨水直接冲刷，以免起泡。

8、其物理性能满足下表要求：

橡胶止水带

1、止水带在运输和施工中，应防止机械、钢筋等损伤止水带。成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能，均应符合设计要求，且无裂纹，无气泡。橡胶止水带的物理力学性能指标应满足相关国家标准的要求。

2、止水带接头应采用热接，不得采用叠接；接缝应平整牢固，不得有裂口、脱胶现象。底板与外池壁节点处必须采用工厂生产的十字形、L型配件，不得现场粘接。仅直线段可在现场连接。

3、止水带安装应牢固，位置准确，与变形缝垂直；其中心线应与变形缝中心线对正，固定止水带时，可在止水带允许部位处穿孔打洞，不得损坏本体部分。在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位，保持平展，不能让止水带翻滚，扭结。

4、应认真清洗橡胶止水带上的污物、尘泥等，以确保橡胶止水带与混凝土的紧密贴合。

5、在施工过程中，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。在混凝土浇捣时还必须充分振捣密实，止水带下部不应产生空洞、气孔等隐患，以免止水带

和混凝土结合不良而影响止水效果。

6、待上一段混凝土浇注完成，施工缝界面硬化并表干后，清除界面浮渣，固定止水带，然后进行下一段施工。

7、止水带弯曲设置时，其转弯半径不得小于300mm。

8、止水带物理性能满足下表要求：

止水带的物理性能表